건시스템(gunsys.com)	위험물기능사 필기 기출문제(2012.4.8) 재구성 모의고사

위험물기능사 필기 기출문제 (2012년 4월 8일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 화재예방과 소화방법 (20문제)						【2과목】 위험물의 화학적 성질 및 취급 (40문제)
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
라	나	다	라	다		나	나	다	나	다		가	나	다	나	가
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
가	나	가	다	라		나	라	다	나	가		다	라	다	라	다
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
나	다	라	다	나		가	가	라	라	나		가	나	다	다	다
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
다	라	라	가	나		라	다	가	가	가		다	가	나	나	다
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com) [참고] 위험물기능사는 1974년 10월 대통령령에 의거 위험물취급기능사(1~6류, 당시 기능사 2급)로 개설된 후 1998년 5월 대통령령에 의거 위험물관리기능사(1~6류)로 변경되었고, 2005년 5월 노동부령에 의거 위험물기능사(1~6류)로 변경되었으며, 2012년부터 고용노동부령에 의거 위험물기능사로 1~6류가 통합되었습니다. 위험물기능사 필기 자격검정은 관련법(대통령령, 노동부령, 고용노동부령)의 변경에 의거 수탁 시행기관인 한국산업인력공단 기능사 검정 2005년 2회까지 위험물관리기능사(1~6류)로 시행되었고, 2005년 4회부터 2011년 5회까지 위험물기능사(1~6류)로 시행되었으며, 2012년 이후 위험물기능사로 통합되어 시행되고 있습니다. 위험물관리기능사(1~6류) 및 위험물기능사(1~6류) 필기시험은 매회차 분류를 달리하여 필기시험이 시행되었지만, 출제된 문제는 동일하였습니다. 단, 실기시험은 1류(산화성 고체), 2류(가연성 고체), 3류(자연 발화성 물질 및 금수성 물질), 4류(인화성 액체), 5류(자기반응성 물질), 6류(산화성 액체)로 구분되어 시행되었습니다. 위험물관리기능사(1~6류), 위험물기능사(1~6류), 위험물기능사 필기시험 출제과목은 동일합니다.
【본 기출문제 재구성 모의고사 활용 안내】 본 시험지 파일에 수록된 기출문제의 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였기에 어떠한 권리도 행사할 수 없음을 밝힙니다. 단, 시험지 파일에 수록된 문제 중 건시스템에서 순수하게 재생산한 문제는 CBT 형태의 웹프로그램, 앱, 어플 등의 애플리케이션에 수록하여 절대다수에 서비스하실 수 없습니다. ■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
건시스템에서는 2013년 7월 이후부터 한국산업인력공단(한국기술자격검정원 포함) 시행 국가기술자격 필기 기출문제는 모의고사로 재구성하여 공개합니다.

【1과목】 화재예방과 소화방법 (20문제)

1. 다음 중 연소반응이 일어날 수 있는 가능성이 가장 큰 물질은?

가. 산소와 친화력이 작고, 활성화 에너지가 작은 물질

나. 산소와 친화력이 크고, 활성화 에너지가 큰 물질

다. 산소와 친화력이 작고, 활성화 에너지가 큰 물질

라. 산소와 친화력이 크고, 활성화 에너지가 작은 물질

2. 비전도성 인화성액체기 관이나 탱크 내에서 움직일 때 정전기가 발생하기 쉬운 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 흐름 낙차가 클 때	나. 느린 유속으로 흐를 때

다. 필터를 통과할 때	라. 심한 와류가 생성될 때

3. 위험물안전관리법령에 따라 다음 ( ) 안에 알맞은 용어는?

가. 피난사다리	나. 경보기

다. 유도등	라. CCTV

4. 금속화재에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 마그네슘과 같은 가연성 금속의 화재를 말한다.

나. 주수소화 시 물과 반응하여 가연성 가스를 발생하는 경우가 있다.

다. 화재 시 금속화재용 분말소화약제를 사용할 수 있다.

라. D급 화재라고 하며 표시하는 색상은 청색이다.

5. 다음 중 산화성액체 위험물의 화재예방 상 가장 주의해야 할 점은?

가. 0℃ 이하로 냉각시킨다.

나. 공기와의 접촉을 피한다.

다. 가연물과의 접촉을 피한다.

라. 금속용기에 저장한다.

6. 위험물안전관리법령에 의한 안전교육에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 제조소등의 관계인은 교육대상자에 대하여 안전교육을 받게 할 의무가 있다.

나. 안전관리자, 탱크시험자의 기술인력 및 위험물운송자는 안전교육을 받을 의무가 없다.

다. 탱크시험자의 업무에 대한 강습교육을 받으면 탱크시험자의 기술인력이 될 수 있다.

라. 소방서장은 교육대상자가 교육을 받지 아니한 때에는 그 자격을 정지하거나 취소할 수 있다.

7. 위험물안전관리법령상 제조소의 위치·구조 및 설비의 기준에 따르면 가연성 증기가 체류할 우려가 있는 건축물은 배출장소의 용적이 500㎥일 때 시간당 배출능력(국소방식)을 얼마 이상인 것으로 하여야 하는가?

가. 5000㎥	나. 10000㎥

다. 20000㎥	라. 40000㎥

8. 물의 소화능력을 향상시키고 동절기 또는 한랭지에서도 사용할 수 있도록 탄산칼륨 등의 알칼리 금속염을 첨가한 소화약제는?

가. 강화액	나. 할로겐화합물

다. 이산화탄소	라. 포(Foam)

9. 금수성 물질 저장 시설에 설치하는 주의사항 게시판의 바탕색과 문자색을 옳게 나타낸 것은?

가. 적색바탕에 백색문자	나. 백색바탕에 적색문자

다. 청색바탕에 백색문자	라. 백색바탕에 청색문자

10. 과산화수소에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 불연석이다.	나. 물보다 무겁다.

다. 산화성 액체이다.	라. 지정수량은 300L이다.

11. 위험물안전관리법령에서 정한 경보설비가 아닌 것은?

가. 자동화재탐지설비	나. 비상조명설비

다. 비상경보설비	라. 비상방송설비

12. 위험물안전관리법령상 전기설비에 대하여 적응성이 없는 소화설비는?

가. 물분무소화설비	나. 이산화탄소소화설비

다. 포소화설비	라. 할로겐화합물소화설비

13. 철분·마그네슘·금속분에 적응성이 있는 소화설비는?

가. 스프링클러설비	나. 할로겐화합물소화설비

다. 대형수동식포소화기	라. 건조사

14. 제3류 위험물을 취급하는 제조소는 300명 이상을 수용할 수 있는 극장으로부터 몇 m 이상의 안전거리를 유지하여야 하는가?

가. 5	나. 10

다. 30	라. 70

15. 다음 중 할로겐화합물 소화약제의 가장 주된 소화효과에 해당하는 것은?

가. 제거효과	나. 억제효과

다. 냉각효과	라. 질식효과

16. 연료의 일반적인 연소형태에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 목재와 같은 고체연료는 연소 초기에는 불꽃을 내면서 연소하나 후기에는 점점 불꽃이 없어져 무염(無炎)연소 형태로 연소한다.

나. 알코올과 같은 액체연료는 증발에 의해 생긴 증기가 공기 중에서 연소하는 증발연소의 형태로 연소한다.

다. 기체연료는 액체연료, 고체연료와 다르게 비정상적 연소인 폭발현상이 나타나지 않는다.

라. 석탄과 같은 고체연료는 열분해하여 발생한 가연성 기체가 공기 중에서 연소하는 분해연소 형태로 연소한다.

17. 위험물안전관리자의 책무에 해당되지 않는 것은?

가. 화재 등의 재난이 발생한 경우 소방관서 등에 대한 연락업무

나. 화재 등의 재난이 발생한 경우 응급조치

다. 위험물 취급에 관한 일지의 작성·기록

라. 위험물안전관리자의 선임·신고

18. 옥내저장소에 관한 위험물안전관리법령의 내용으로 옳지 않은 것은?

가. 지정과산화물을 저장하는 옥내저장소의 경우 바닥면적 15㎡ 이내마다 격벽으로 구획을 하여야 한다.

나. 옥내저장소에는 원칙상 안전거리를 두어야하나, 제6류 위험물을 저장하는 경우에는 안전거리를 두지 않을 수 있다.

다. 아세톤을 처마높이 6m 미만인 단층건물에 저장하는 경우 저장창고의 바닥면적은 1000㎡ 이하로 하여야 한다.

라. 복합용도의 건축물에 설치하는 옥내저장소는 해당 용도로 사용하는 부분의 바닥면적을 10㎡ 이하로 하여야 한다.

19. 위험등급이 나머지 셋과 다른 것은?

가. 알칼리토금속	나. 아염소산염류

다. 질산에스테르류	라. 제6류 위험물

20. 메탈알코올 8000리터에 대한 소화능력으로 삽을 포함한 마른모래를 몇 리터 설치하여야 하는가?

가. 100	나. 200

다. 300	라. 400

【2과목】 위험물의 화학적 성질 및 취급 (40문제)

21. 위험물의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 인화칼슘은 물과 반응하여 유독한 가스를 발생한다.

나. 금속나트륨은 물과 반응하여 산소를 발생시키고 발열한다.

다. 아세트알데히드는 연소하여 이산화탄소와 물을 발생한다.

라. 질산에틸은 물에 녹지 않고 인화되지 쉽다.

22. 물과 반응하여 가연성 가스를 발생하지 않는 것은?

가. 나트륨	나. 과산화나트륨

다. 탄화알루미늄	라. 트리에틸알루미늄

23. 알킬알루미늄을 저장하는 용기에 봉입하는 가스로 다음 중 가장 적합한 것은?

가. 포스겐	나. 인화수소

다. 질소가스	라. 아황산가스

24. 분자량이 약 169인 백색의 정방정계 분말로서 알칼리토금속의 과산화물 중 매우 안정한 물질이며 테르밋의 점화제 용도로 사용되는 제1류 위험물은?

가. 과산화칼슘	나. 과산화바륨

다. 과산화마그네슘	라. 과산화칼륨

25. 지하저장탱크에 경보음을 울리는 방법으로 과충전방지장치를 설치하고자 한다. 탱크 용량의 최소 몇 %가 찰 대 경보음이 울리도록 하여야 하는가?

가. 80	나. 85

다. 90	라. 95

26. 알칼리금속 과산화물에 적응성이 있는 소화설비는?

가. 할로겐화합물 소화설비

나. 탄산수소염류분말소화설비

다. 물분무소화설비

라. 스프링클러설비

27. 위험물의 저장 및 취급방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 적린은 화기와 멀리하고 가열, 충격이 가해지지 않도록 한다.

나. 황린은 자연발화성이 있으므로 물속에 저장한다.

다. 마그네슘은 산화제와 혼합되지 않도록 취급한다.

라. 알루미늄분은 분진폭발의 위험이 있으므로 분무 주수하여 저장한다.

28. 위험물의 운반에 관한 기준에서 적재방법 기준으로 틀린 것은?

가. 고체 위험물은 운반용기의 내용적 95% 이하의 수납율로 수납할 것

나. 액체 위험물은 운반용기의 내용적 98% 이하의 수납율로 수납할 것

다. 알킬알루미늄은 운반용기 내용적의 95% 이하의 수납율로 수납하되, 50℃의 온도에서 5% 이상의 공간용적을 유지할 것

라. 제3류 위험물 중 자연발화성물질에 있어서는 불활성 기체를 봉입하여 밀봉하는 등 공기와 접하지 아니 하도록 할 것

29. 서로 반응할 때 수소가 발생하지 않는 것은?

가. 리튬＋염산	나. 탄화칼슘＋물

다. 수소화칼슘＋물	라. 루비듐＋물

30. 지정수량이 300kg인 위험물에 해당하는 것은?

가. NaBrO₃	나. Cao₂

다. KClO₄	라. NaClO₂

31. 휘발유에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 전기양도체이므로 정전기 발생에 주의해야 한다.

나. 빈 드럼통이라도 가연성 가스가 남아 있을 수 있으므로 취급에 주의해야 한다.

다. 취급·저장 시 환기를 잘 시켜야 한다.

라. 직사광선을 피해 통풍이 잘 되는 곳에 저장한다.

32. 벤조일퍼옥사이드의 위험성에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 상온에서 분해되며 수분이 흡수되면 폭발성을 가지므로 건조된 상태로 보관·운반한다.

나. 강산에 의해 분해 폭발의 위험이 있다.

다. 충격, 마찰 등에 의해 분해되어 폭발할 위험이 있다.

라. 가연성 물질과 접촉하면 발화의 위험이 높다.

33. 제2류 위험물에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 유황은 물에 녹지 않는다.

나. 오황화린은 CS₂에 녹는다.

다. 삼황화린은 가연성 물질이다.

라. 칠황화린은 더운물에 분해되어 이산화황을 발생한다.

34. 위험물제조소등에 자체소방대를 두어야할 대상으로 옳은 것은?

가. 지정수량 300배 이상의 제4류 위험물을 취급하는 저장소

나. 지정수량 300배 이상의 제4류 위험물을 취급하는 제조소

다. 지정수량 3000배 이상의 제4류 위험물을 취급하는 저장소

라. 지정수량 3000배 이상의 제4류 위험물을 취급하는 제조소

35. 위험물의 운반에 관한 기준에 따르면 아세톤의 위험등급을 얼마인가?

가. 위험등급 Ⅰ	나. 위험등급 Ⅱ

다. 위험등급 Ⅲ	라. 위험등급 Ⅳ

36. 제5류 위험물 중 유기과산화물을 함유한 것으로서 위험물에서 제외되는 것의 기준이 아닌 것은?

가. 과산화벤조일의 함유량이 35.5 중량퍼센트 미만인 것으로서 전분가루, 황산칼슘2수화물 또는 인산 1수소칼슘2수화물과의 혼합물

나. 비스(4클로로벤조일)퍼옥사이드의 함유량이 30중량퍼센트 미만인 것으로서 불활성고체와의 혼합물

다. 1·4비스(2-터셔리부틸퍼옥시이소프로필)벤젠의 함유량이 40중량퍼센트 미만인 것으로서 불활성고체와의 혼합물

라. 시크로헥사놀퍼옥사이드의 함유량이 40중량퍼센트 미만인 것으로서 불활성고체와의 혼합물

37. 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량이 지정수량의 500배 이하일 때 옥외저장탱크의 측면으로부터 몇 m 이상의 보유공지를 유지하여야 하는가? (단, 제6류 위험물은 제외한다.)

가. 1	나. 2

다.3	라. 4

38. 아염소산나트륨의 저장 및 취급 시 주의사항으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 물속에 넣어 냉암소에 저장한다.

나. 강산류와의 접촉을 피한다.

다. 취급 시 충격, 마찰을 피한다.

라. 가연성 물질과 접촉을 피한다.

39. 다음 중 발화점이 가장 낮은 것은?

가. 이황화탄소	나. 산화프로필렌

다. 휘발유	라. 메탄올

40. 메탄올과 비교한 에탄올의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 인화점이 낮다.	나. 발화점이 낮다.

다. 증기비중이 크다.	라. 비점이 높다.

41. 위험물안전관리법령상 품명이 나머지 셋과 다른 하나는?

가. 트리니트로톨루엔	나. 니트로글리세린

다. 니트로글리콜	라. 셀룰로이드

42. 황린과 적린의 공통성질이 아닌 것은?

가. 물에 녹지 않는다.

나. 이황화탄소에 잘 녹는다.

다. 연소 시 오산화인을 생성한다.

라. 화재 시 물을 사용하여 소화를 할 수 있다.

43. 칼륨의 저장 시 사용하는 보호물질로 다음 중 가장 적합한 것은?

가. 에탄올	나. 사염화탄소

다. 등유	라. 이산화탄소

44. 메틸알코올의 연소범위를 더 좁게 하기 위하여 첨가하는 물질이 아닌 것은?

가. 질소	나. 산소

다. 이산화탄소	라. 아르곤

45. 산화프로필렌의 성상에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 청색의 휘발성이 강한 액체이다.

나. 인화점이 낮은 인화성 액체이다.

다. 물에 잘 녹는다.

라. 에테르향의 냄새를 가진다.

46. 제2류 위험물이 아닌 것은?

가. 황화린	나. 적린

다. 황린	라. 철분

47. 특수인화물 200L 와 제4석유류 12000L를 저장할 때 각각의 지정수량 배수의 합은 얼마인가?

가. 3	나. 4

다. 5	라. 6

48. 위험물안전관리법령에 따른 위험물의 운송에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 알킬리튬과 알킬알루미늄 또는 이 중 어느 하나 이상을 함유한 것은 운송책임자의 감독·지원을 받아야 한다.

나. 이동탱크저장소에 의하여 위험물을 운송할 때의 운송책임자에는 법정의 교육을 이수하고 관련 업무에 2년 이상 경력이 있는 자도 포함된다.

다. 서울에서 부산까지 금속의 인화물 300kg을 1명의 운전자가 휴식 없이 운송해도 규정위반이 아니다.

라. 운송책임자의 감독 또는 지원의 방법에는 동승하는 방법과 별도의 사무실에서 대기하면서 규정된 사항을 이행하는 방법이 있다.

49. 공기 중에서 갈색 연기를 내는 물질은?

가. 중크롬산암모늄	나. 톨루엔

다. 벤젠	라. 발연질산

50. 지정과산화물 옥내저장소의 저장창고 출입구 및 창의 설치기준으로 틀린 것은?

가. 창은 바닥면으로부터 2m 이상의 높이에 설치한다.

나. 하나의 창의 면적을 0.4㎡ 이내로 한다.

다. 하나의 벽면에 두는 창의 면적의 합계를 해당 벽면의 면적의 80분의 1이 초과되도록 한다.

라. 출입구에는 갑종방화문을 설치한다.

51. 아염소산염류 500kg과 질산염류 3000kg을 함께 저장하는 경우 위험물의 소요단위는 얼마인가?

가. 2	나. 4

다. 6	라. 8

52. 과염소산에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 산화제로 이용된다.

나. 휘발성이 강한 가연성 물질이다.

다. 철, 아연, 구리와 격렬하게 반응한다.

라. 증기 비중이 약 3.5이다.

53. 상온에서 CaC₂를 장기간 보관할 때 사용하는 물질로 다음 중 가장 적합한 것은?

가. 물	나. 알코올수용액

다. 질소가스	라. 아세틸렌가스

54. 위험물안전관리법상 위험물에 해당하는 것은?

가. 아황산

나. 비중이 1.41인 질산

다. 53마이크로미터의 표준체를 통과하는 것이 50중량% 이상인 철의 분말

라. 농도가 15중량%인 과산화수소

55. 정기점검 대상 제조소등에 해당하지 않는 것은?

가. 이동탱크저장소

나. 지정수량 100배 이상의 위험물 옥외저장소

다. 지정수량 100배 이상의 위험물 옥내저장소

라. 이송취급소

56. 위험물제조소의 기준에 있어서 위험물을 취급하는 건축물의 구조로 적당하지 않은 것은?

가. 지하층이 없도록 하여야 한다.

나. 연소의 우려가 있는 외벽은 내화구조의 벽으로 하여야 한다.

다. 출입구는 연소의 우려가 있는 외벽에 설치하는 경우 을종방화문을 설치하여야 한다.

라. 지붕은 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 불연재료로 덮는다.

57. 위험물 관련 신고 및 선임에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?

가. 제조소의 위치·구조 변경 없이 위험물의 품명 변경 시는 변경하고자 하는 날의 14일 이전까지 신고하여야 한다.

나. 제조소 설치자의 지위를 승계한자는 승계한 날로부터 30일 이내에 신고하여야 한다.

다. 위험물안전관리자가 퇴직한 경우는 퇴직일로부터 14일 이내에 신고하여야 한다.

라. 위험물안전관리자가 퇴직한 경우는 퇴직일로부터 30일 이내에 선임하여야 한다.

58. 염소산염류에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 염소산칼륨은 환원제이다.

나. 염소산나트륨은 조해성이 있다.

다. 염소산암모늄은 위험물이 아니다.

라. 염소산칼륨은 냉수와 알코올에 잘 녹는다.

59. 다음 중 지정수량이 가장 큰 것은?

가. 과염소산칼륨	나. 트리니트로톨루엔

다. 황린	라. 유황

60. 위험물안전관리법에서 규정하고 있는 내용으로 틀린 것은?

가. 민사집행법에 의한 경매, 국세징수법 또는 지방세법에 의한 압류재산의 매각절차에 따라 제조소등의 시설의 전부를 인수한 자는 그 설치자의 지위를 승계한다.

나. 금치산자 또는 한정치산자, 탱크시험자의 등록이 취소된 날로부터 2년이 지나지 아니한 자는 탱크시험자로 등록하거나 탱크시험자의 업무에 종사할 수 없다.

다. 농예용·축산용으로 필요한 난방시설 또는 건조시설을 위한 지정수량 20배 이하의 취급소는 신고를 하지 아니하고 위험물의 품명·수량을 변경할 수 있다.

라. 법정의 완공검사를 받지 아니하고 제조소등을 사용한 때 시·도지사는 허가를 취소하거나 6월 이내의 기간을 정하여 사용정지를 명할 수 있다.